## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东以色列理工学院-地下室气体灭火系统改造项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 实验室气体灭火系统
1.2 | 气体灭火通风系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 6025.06
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东以色列理工学院-地下室气体灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
实验室气体灭火系统
低压配电室气体灭火控制器
1 | 030411004001 | 电气配线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 830
2 | 030904001001 | 连接、配对自动报警系统 | 烟感、报警各点位汇总模块 |  | 个 | 45
3 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：设备支架 |  | kg | 75
4 | 030905001001 | 气体灭火系统装置配置、信号反馈装置 | 1、气体灭火系统装置配置 2、信号反馈装置调试 |  | 系统 | 2
5 | 030904015001 | 加装配置联网卡、联动主机 | 气体灭火系统装置联网装置 |  | 套 | 1
6 | 030904008001 | 模块；电子编码，单输入、无源输出接口 | 1.名称:联动模块 8305 2.名称:短路隔离模块GL957 3.名称:输入/输出模块 KZJ-956 |  | 个 | 24
7 | 030411001001 | 金属软管 SC15 | 1.名称:金属软管 2.规格:SC15 3.配置形式:吊顶内 |  | m | 110
8 | 030411001002 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 SC20 2.敷设方式：明敷设 |  | m | 680
9 | 030411004002 | 报警组线置换 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 240
将RB16的系统迁移到RB06 气体灭火控制器
10 | 030411004003 | 电气配线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 520
11 | 030411001003 | 金属软管 SC15 | 1.名称:金属软管 2.规格:SC15 3.配置形式:吊顶内 |  | m | 100
12 | 030411001004 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 SC20 2.敷设方式：明敷设 |  | m | 880
13 | 030904001002 | 连接、配对自动报警系统 | 烟感、报警各点位汇总模块 |  | 个 | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东以色列理工学院-地下室气体灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称：设备支架 |  | kg | 50
15 | 030905001002 | 气体灭火系统装置配置、信号反馈装置 | 1、气体灭火系统装置配置 2、信号反馈装置调试 |  | 系统 | 2
16 | 030904015002 | 加装配置联网卡、联动主机 | 气体灭火系统装置联网装置 |  | 套 | 1
17 | 030411004004 | 报警组线置换 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 220
将RB05的系统迁移到RB07 气体灭火控制器
18 | 030411004005 | 电气配线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 630
19 | 030411001005 | 金属软管 SC15 | 1.名称:金属软管 2.规格:SC15 3.配置形式:吊顶内 |  | m | 100
20 | 030411001006 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 SC20 2.敷设方式：明敷设 |  | m | 480
21 | 030904001003 | 连接、配对自动报警系统 | 烟感、报警各点位汇总模块 |  | 个 | 26
22 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称：设备支架 |  | kg | 63
23 | 030905001003 | 气体灭火系统装置配置、信号反馈装置 | 1、气体灭火系统装置配置 2、信号反馈装置调试 |  | 系统 | 2
24 | 030904015003 | 加装配置联网卡、联动主机 | 气体灭火系统装置联网装置 |  | 套 | 1
25 | 030411004006 | 报警组线置换 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 40
RB03等 气体灭火控制器联动主机
26 | 030411004007 | 电气配线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 540
27 | 030411001007 | 金属软管 SC15 | 1.名称:金属软管 2.规格:SC15 3.配置形式:吊顶内 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东以色列理工学院-地下室气体灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030411001008 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 SC20 2.敷设方式：明敷设 |  | m | 480
29 | 030904001004 | 连接、配对自动报警系统 | 烟感、报警各点位汇总模块 |  | 个 | 45
30 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称：设备支架 |  | kg | 50
31 | 030905001004 | 气体灭火系统装置配置、信号反馈装置 | 1、气体灭火系统装置配置 2、信号反馈装置调试 |  | 系统 | 2
32 | 030904015004 | 加装配置联网卡、联动主机 | 气体灭火系统装置联网装置 |  | 套 | 1
33 | 030411004008 | 报警组线置换 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 40
生活区供电房 气体灭火控制器模块连接主机
34 | 030411004009 | 电气配线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 50
35 | 030411001009 | 金属软管 SC15 | 1.名称:金属软管 2.规格:SC15 3.配置形式:吊顶内 |  | m | 10
36 | 030411001010 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 SC20 2.敷设方式：明敷设 |  | m | 48
37 | 030904001005 | 连接、配对自动报警系统 | 烟感、报警各点位汇总模块 |  | 个 | 36
38 | 030905001005 | 气体灭火系统装置配置、调试 | 1、气体灭火系统装置配置 2、信号反馈装置调试 |  | 系统 | 2
39 | 030904008002 | 模块；电子编码，单输入、无源输出接口 | 1.名称:联动模块 8305 2.名称:短路隔离模块GL957 3.名称:输入/输出模块 KZJ-956 |  | 个 | 24
其他项目
40 | 030413003001 | 开洞 | 开洞取线 |  | 个 | 26
41 | 030904012001 | 主机编程 | 主机编程调试与气体灭火与控制器连接 |  | 台 | 1
42 | 030904015005 | 回路板 | 主机回路板添置硬件 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东以色列理工学院-地下室气体灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030902005001 | 气体灭火系统装置维修及配件 | 气体灭火系统装置维修及配件 |  | 套 | 5
44 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 75
45 | 030902005002 | 集流管管安全阀 | 1.材质:集流管管安全阀 2.型号、规格:AX-9A 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
46 | 030902005003 | 溶剂阀 | 1.材质:溶剂阀 2.型号、规格:QD-5A 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
47 | 030904008003 | 压力讯号器 | 1.名称:压力讯号器 2.规格:ZEJY12 |  | 个 | 12
48 | 030611002001 | 集流管 | 1.名称:集流管 2.规格:JG-80 |  | 个 | 13
49 | 030905001006 | 点位、系统迁移 | 1、将RB05的系统迁移到RB07 2、将RB16的系统迁移到RB06 |  | 系统 | 2
气体灭火通风系统
50 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1250 2.风管漏光试验、风管漏风试验 |  | m2 | 12
51 | 030413003002 | 洞口恢复修补 | 按风口及线管恢复修补 |  | 个 | 5
52 | 030703001001 | 排烟阀280°C | 名称：排烟阀280°C |  | 个 | 2
53 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 名称：双层百叶排烟口 |  | 个 | 2
54 | 030703007002 | 风口百叶 | 1.名称:防雨百叶 |  | 个 | 2
55 | 030108001001 | 高温排烟风机 | 1.名称:高温排烟风机 |  | 台 | 2
56 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名称：设备支架 |  | kg | 20
57 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：支架 2.除锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 |  | kg | 20
58 | 030704001001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东以色列理工学院-地下室气体灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 011606003001 | 天花拆装 | 1.名称:天花拆装 |  | 项 | 1
60 | 030703022001 | 自动泄压装置 | 1.名称:自动泄压装置 2.开启压力：1.0±0.5KPa；开启时间：≤1s |  | 个 | 2
61 | 030411004010 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV-1.5mm2 |  | m | 400
62 | 030411001011 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 SC20 2.敷设方式：明敷设 |  | m | 100
63 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 4
64 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
措施项目
65 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
66 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东以色列理工学院-地下室气体灭火系统改造项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东以色列理工学院-地下室气体灭火系统改造项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 15869.02
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东以色列理工学院-地下室气体灭火系统改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6025.06 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 10461.47 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：广东以色列理工学院-地下室气体灭火系统改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 6025.06
合 计 |  |  |  | 6025.06 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东以色列理工学院-地下室气体灭火系统改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13