## Sheet1
实验室气体灭火系统改造清单及报价
工程名称：广东以色列理工学院IT数据气体灭火系统安装项目
序号 | 项目位置 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
1 | E107蓄电池充电房气体灭火主机添置 | 电气配线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 | m | 160
2 |  | 电气配线 ZR-BV-1.5mm2 | 1.名称:电气配线 ZR-BV-1.5mm2 2.敷设方式;管内敷设 | m | 120
3 |  | 电气配线 NH-BV-1.5mm2 | 1.名称:电气配线 NH-BV-1.5mm2 2.敷设方式;管内敷设 | m | 95
4 |  | 金属软管 SC15 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 | m | 120
5 |  | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 SC20 2.敷设方式：明敷设 | m | 80
6 |  | 连接、配对自动报警系统 | 烟感、报警各点位汇总模块 | 点 | 14
7 |  | 铁构件 | 1.名称：设备支架 | kg | 35
8 |  | 金属结构刷油 | 1.名称：支架 2.除锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 | kg | 45
9 |  | 气体灭火系统装置配置、调试 | 1、气体灭火系统装置配置 2、信号反馈装置调试 | 点 | 1
10 |  | 气体灭火控制器/火灾报警控制器（智能型，电子编码） | TX3042C-规格、线制：多线控制；安装方式：墙壁式 | 套 | 1
11 |  | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装 3.类型:多线制 | 个 | 4
12 |  | 点型感温火灾探测器 | 1.名称:点型感温探测器 2.安装形式:吸顶安装 3.类型:多线制 | 个 | 4
13 |  | 继电器 | MY2N-J/GS | 个 | 2
14 |  | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.高度:距地2.5m | 个 | 1
15 |  | 气体释放警报器 | 1.名称:放气指示灯 2.工作时间应不小于90min。 | 个 | 2
16 |  | 急启急停按钮 | 1.名称:紧急启动/停止按钮 2.紧急按钮延时30s喷洒 | 个 | 2
17 |  | 手自动转换开关 | 1.名称:手动/自动切换按钮 2.手自动转换功能和紧急启、停功能 | 个 | 1
18 |  | 模块箱 | 定制，80×60宽体箱横三、防火，输入/输出模块 | 个 | 1
19 |  | 模块；电子编码，单输入、无源输出接口 | 1.名称:联动模块 8305 2.名称:短路隔离模块GL957 3.名称:输入/输出模块 KZJ-956 | 个 | 12
20 |  | 报警组线添置 | 加烟感温感等信号线 | m | 180
21 |  | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea七氟丙烷药剂，满足空间气体灭火 | kg | 240
22 |  | 双柜式七氟丙烷灭火装置 | 灭火剂瓶组（灭火剂、灭火剂储瓶及容器阀）、高压软管、喷嘴、信号反馈装置、压力表、电磁驱动装置、气动阀 | 套 | 1
23 | E107气体灭火控制器联动主机 | 电气配线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 | m | 930
24 |  | 连接、配对自动报警系统 | 烟感、报警各点位汇总模块 | 点 | 12
25 |  | 铁构件 | 1.名称：设备支架 | kg | 30
26 |  | 气体灭火系统装置配置、信号反馈装置 | 1、气体灭火系统装置配置 2、信号反馈装置调试 | 点 | 8
27 |  | 加装配置联网卡、联动主机 | 气体灭火系统装置联网装置 | 套 | 2
28 |  | 模块；电子编码，单输入、无源输出接口 | 1.名称:联动模块 8305 2.名称:短路隔离模块GL957 3.名称:输入/输出模块 KZJ-956 | 个 | 12
29 |  | 金属软管 SC15 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 | m | 430
30 |  | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 SC20 2.敷设方式：明敷设 | m | 780
31 | E107气体灭火主机区域排线分区 | 电气配线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 | m | 360
32 |  | 金属软管 SC15 | 1.名称：ZR-RVS-2*1.5mm2 2.敷设方式：管内敷设 | m | 120
33 |  | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 SC20 2.敷设方式：明敷设 | m | 340
34 |  | 连接、配对自动报警系统 | 烟感、报警各点位汇总模块 | 点 | 12
35 |  | 模块箱 | 定制，80×60宽体箱横三、防火，输入/输出模块 | 个 | 1
36 |  | 铁构件 | 1.名称：设备支架 | kg | 30
37 |  | 模块；电子编码，单输入、无源输出接口 | 1.名称:联动模块 8305 2.名称:短路隔离模块GL957 3.名称:输入/输出模块 KZJ-956 | 个 | 8
38 |  | 继电器 | MY2N-J/GS | 个 | 4
39 |  | 报警组线置换 | 加烟感温感等信号线 | m | 280
40 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆NH-KVV-4*1.5mm2 | m | 260
41 | 控制电缆头 |  | 1.名称:控制电缆头 2.6芯以下 | 个 | 12
42 | 自动泄压装置 |  | 1.名称:自动泄压装置 2.开启压力：1.0±0.5KPa；开启时间：≤1s | 台 | 1
43 | 开洞 |  | 开洞取线 | 个 | 6
44 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 40
45 | 集流管管安全阀 |  | 1.材质:集流管管安全阀 2.型号、规格:AX-9A 3.连接形式:螺纹连接 | 只 | 2
46 | 溶剂阀 |  | 1.材质:溶剂阀 2.型号、规格:QD-5A 3.连接形式:螺纹连接 | 只 | 2
47 | 压力讯号器 |  | 1.名称:压力讯号器 2.规格:ZEJY12 | 只 | 2
48 | 集流管 |  | 1.名称:集流管 2.规格:JG-80 | 支 | 2
49 | 其他辅助材料 |  | 离墙码、软管、弯头、塑料封、双胶线、隔离 | 项 | 1
50 | E107气体灭火通风系统 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1250 2.风管漏光试验、风管漏风试验 | m2 | 35
51 |  | 排烟阀280°C | 名称：排烟阀280°C | 个 | 1
52 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 名称：双层百叶排烟口 | 个 | 1
53 |  | 风口百叶 | 1.名称:防雨百叶 | 个 | 1
54 |  | 铁构件 | 1.名称：设备支架 | kg | 10
55 |  | 金属结构刷油 | 1.名称：支架 2.除锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 | kg | 16
56 |  | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 | 系统 | 1
57 |  | 天花拆装 | 1.名称:天花拆装 | 项 | 1
58 |  | 自动泄压装置 | 1.名称:自动泄压装置 2.开启压力：1.0±0.5KPa；开启时间：≤1s | 个 | 1
59 |  | 电气配线 NH-BV-1.5mm2 | 1.名称:电气配线 NH-BV-1.5mm2 2.敷设方式;管内敷设 | m | 65
60 |  | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 SC20 2.敷设方式：明敷设 | m | 50
61 |  | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 3
62 |  | 通风工程联动 | 1.名称:通风工程联动 2.检测、调试 | 系统 | 1
63 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
小计（元）
64 | 施工区域设备防护、卫生清洁、保险、税费 |  | 项 | 项 | 1 | 0
合计（元）